## bus
idx | name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | STMT003438 | 0.42 | PQ | Trafo
1 | CDBT004764 | 0.42 | PQ | North
2 | CDBT003746 | 0.42 | PQ | North
3 | CDBT004760 | 0.42 | PQ | North
4 | CDBT012139 | 0.42 | PQ | North
5 | CDBT900784 | 0.42 | PQ | North
6 | CDBT901452 | 0.42 | PQ | South
7 | CDBT004774 | 0.42 | PQ | South
8 | CDBT901604 | 0.42 | PQ | South
9 | CDBT016055 | 0.42 | PQ | South
10 | N1 | 0.42 | PQ | South
11 | 60437 | 0.42 | PQ | South
12 | STMT003438HV | 18.3 | Slack | Trafo
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## line
idx | name | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | max_i_ka | parallel | type | r0_ohm_per_km | x0_ohm_per_km | c0_nf_per_km | g_us_per_km | df | std_type | in_service
0 | GKN3x150_150 | 0 | 1 | 0.18 | 0.124 | 0.07 | 0.349 | 400
1 | GKN3x150_150_2 | 1 | 2 | 0.1 | 0.124 | 0.07 | 0.349 | 400
2 | GKN3X95_95 | 1 | 3 | 0.115 | 0.193 | 0.07 | 0.338 | 252
3 | GKT3X50_50 | 3 | 4 | 0.08 | 0.387 | 0.07 | 0.298 | 170
4 | GKT3X50_50_2 | 4 | 5 | 0.09 | 0.387 | 0.07 | 0.298 | 170
5 | GKN3x150_150_3 | 0 | 6 | 0.135 | 0.124 | 0.07 | 0.349 | 400
6 | GKN3X95_95_2 | 6 | 7 | 0.1 | 0.193 | 0.07 | 0.338 | 252
7 | GKN3x150_150_4 | 7 | 8 | 0.205 | 0.124 | 0.07 | 0.349 | 400
8 | GKN3X50_50 | 7 | 9 | 0.085 | 0.387 | 0.07 | 0.298 | 170
9 | GKN3X50_50_2 | 6 | 10 | 0.255 | 0.387 | 0.07 | 0.298 | 170
10 | GKN3X240_240 | 0 | 11 | 0.34 | 0.0754 | 0.07 | 0.346 | 512
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## switch
idx | name | bus | element | et | closed | type | z_ohm | in_ka | in_service
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## trafo
idx | name | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | vector_group | vk0_percent | vkr0_percent | mag0_percent | mag0_rx | si0_hv_partial | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | std_type | df | in_service
0 | STMT003438 | 12 | 0 | 0.63 | 18.3 | 0.42 | 4 | 0.42 | 0.65 | 1.8 | Dyn11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## ext_grid
idx | name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | s_sc_max_mva | s_sc_min_mva | rx_min | rx_max | r0x0_max | x0x_max | in_service
0 | ext_grid_0 | 12 | [6 empty] | 0.1 | 2 | 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## sgen
idx | name | bus | p_mw | q_mvar | sn_mva | scaling | profile_mapping | type | k | rx | current_source | in_service
0 | N1 | 10 | 0 |  |  |  | 0
1 | 60437 | 11 | 0 |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## load
idx | name | bus | p_mw | q_mvar | scaling | profile_mapping | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | in_service | type
0 | STMT003438 | 0 | 0.026 | 0.01 |  | 0
1 | CDBT004764 | 1 | 0.037 | 0.0135 |  | 1
2 | CDBT003746 | 2 | 0.008 | 0.003 |  | 2
3 | CDBT004760 | 3 | 0.011 | 0.004 |  | 3
4 | CDBT012139 | 4 | 0.012 | 0.004 |  | 4
5 | CDBT900784 | 5 | 0.009 | 0.003 |  | 5
6 | CDBT901452 | 6 | 0.028 | 0.0105 |  | 6
7 | CDBT004774 | 7 | 0.014 | 0.005 |  | 7
8 | CDBT901604 | 8 | 0.003 | 0.001 |  | 8
9 | CDBT016055 | 9 | 0.011 | 0.004 |  | 9
10 | N1 | 10 | 0.003 | 0.001 |  | 10
11 | 60437 | 11 | 0.003 | 0.001 |  | 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30